BM3-E 塑壳断路器通讯协议

Modbus-RTU	V1.0

北京北元电器有限公司 2019 年 6 月

一、	适用范围

本协议适用于 BM3E/BM30E 电子式塑壳断路器的智能型产品，控制器与普通 BM3E/BM30E 电子式塑壳 断路器不同。

二、	协议概述

2.1 物理层

传输方式：	RS485/RS422

通讯地址：	0-255

通讯波特率： 2400BPS，4800BPS，9600BPS，19200BPS

通讯距离：	最大 1,000 米 通讯介质：	屏蔽双绞线 通讯协议：	MODBUS－RTU

2.2 链路层

	传输方式：主从半双工方式。 首先，主机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的

应答信号传输给主机。 协议只允许在主机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换。这就不会使它们在初

始化时占据通讯线路，而仅限于相应到达本机的查询信号。

	一个数据帧格式：

1 位起始位，8 位数据，1 位停止位，无奇偶校验位，CRC 循环冗余校验。

	一个数据包格式

| 地址 | 功能码 | 数据 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-Bits | 8-Bits | N x 8-Bits | 16-Bits |

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。 当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“端口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信

封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加

入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址 (Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。终端 从机能对来自主机的错误通讯进行识别，并作出不同的错误响应。

  - 地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由 8 位组成（取 0 ~ 255），这些位标明了用户指定的终端设备的地址， 该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会 响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正 与之进行通讯。

  - 功能（Function）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1 – 1 列出了所有的功能码、它们的意义及 它们的初始功能。

表 1 – 1  功能码

| 代码 | 定义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 05H | 继电器输出控制 | 放置一个特定的二进制值到一个继电器命令寄存器中 |
| 06H | 预置单寄存器 | 放置一个特定的二进制值到一个寄存器中 |
| 10H | 预置多寄存器 | 放置特定的二进制值到一系列寄存器中 |

2.5 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内 容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明 从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

2.6 错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个 设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那 些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余 的方法。

2.7 错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出 来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进 行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字节与该寄存器 的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶 位都不影响 CRC。

在生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0” 补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如 果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，知道执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位

字节与寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所 有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

⑴，预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。

⑵，把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

⑶，将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

⑷，如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

⑸，重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

⑹，重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

⑺，最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

三、	通讯连接

3.1 通讯地址

通讯地址可以设定为 1～255。地址设定后控制器只对其设定地址的请求进行接收和响应。控制器 工作中改变通讯地址后，即以新地址进行接收和响应。

3.2 通讯波特率

通讯波特率可以设定为 2400BPS、4800BPS、9600BPS、19200BPS。波特率设定后控制器始终以其 设定波特率进行接收和响应。控制器工作中改变波特率后，即以新波特率进行接收和响应。

四、	应用层功能详解

本章的目标是为 ST 系统的程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式的说明后 面有一个该数据查询所执行功能的解释和例子。

本章所述协议将尽可能的使用下表 4.1 所示的格式。（数字为 16 进制）

|  | 设备地址 | 功能码 | 变量起始地 址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量的个 数高字节 | 变量的个 数低字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03H | 03H | 00H | 01H | 00H | 03H | 55H | E9H |  |

4.1 读数据寄存器（03H）

表 4.1 协议例述

通过 03 功能码，允许用户获得设备采集与记录的任何数据及系统参数。

下面例子是从 3 号从机读 3 个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用 2 个字节）A 相电流、B 相电 流、C 相电流,控制器中 A 相电压的地址为 0001H, B 相电压的地址为 0002H, C 相电压的地址为 0003H。

下行报文(主站到从站)：

| 设备地址 | 功能码 | 变量起始地 址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量的个 数高字节 | 变量的个 数低字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 03H | 00H | 01H | 00H | 03H | 05H | D5H |

上行报文(从站到主站)：

表 4.2	03 功能码下行示例

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。

| 地址 | 功能 码 | 变量 的总 字节 数 | 变量 值高 字节 | 变量 值低 字节 | 变量 值高 字节 | 变量 值低 字节 | 变量 值高 字节 | 变量 值低 字节 | 校验码 低字 节 | 校验码 高字 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 03H | 06H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 38H | 15H |

4.2 预置单寄存器（06H）

表 4.3	03 功能码上行示例

功能码 06 允许用户改变单个寄存器的内容，控制器内部的任何可写的单寄存器都可以使用此功能码来 改变其值。例如：预置过载动作电流寄存器的值为 64H，地址是 0016H

下行报文(主站到从站)：

| 地址 | 功能码 | 变量起始 地址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量值 高字节 | 变量值低 字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 06H | 00H | 16H | 00H | 64H | 88H | 5AH |

表 4.4	06 功能码下行示例 对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

上行报文(从站到主站)：

| 地址 | 功能码 | 变量起始 地址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量值高 字节 | 变量值低 字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 06H | 00H | 16H | 00H | 64H | 88H | 5AH |

4.3 预置多寄存器（10H）

表 4.5	06 功能码上行示例

功能码 16(十进制)（十六进制为 10H）允许用户改变多个连续地址寄存器的内容，控制器中除控制指 令（地址 400H）外，可以用 06 功能写入的可写的参数均可用此功能码写入。

下面的例子是清零 11 号从机长延时动作电流，长延时动作时间，短延时动作电流。其地址分别为 0016H、 0017H、和 0018H，共 3 个变量，占用 6 个字节。

下行报文(主站到从站)：

| 设备地址 | 功能码 | 变量起始 地址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量个数 高字节 | 变量个数 低字节 | 字量字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11H | 10H | 00H | 06H | 00H | 03H | 06H |

| 变量值高 字节 | 变量值低 字节 | 变量值高 字节 | 变量值低 字节 | 变量值高 字节 | 变量值低 字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 4CH | 0CAH |

上行报文(从站到主站)：

表 4.6	10 功能码下行示例

| 设备地址 | 功能码 | 变量起始 地址高字节 | 变量起始 地址低字节 | 变量个数 高字节 | 变量个数 低字节 | 校验码 低字节 | 校验码 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11H | 10H | 00H | 16H | 00H | 03H | 02H | 6AH |

五、	通讯地址表

5.1 测量信息

表 4.7	10 功能码上行示例

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001H | A 相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0002H | B 相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0003H | C 相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0004H | N 相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0005H | 接地电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0006H | 最大相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 0007H | 最大电流所在相 | Uint |  | R | 见 6.1 |

5.2 运行状态

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008H | 当前故障类型 | Uint |  | R | 见 6.2 |
| 0009H | 当前故障最大相电流 | Uint | A | R | ×1 |
| 000AH | 当前故障电流所在相 | Uint |  | R | 见 6.1 |
| 000BH | 当前故障时间 | Uint | S | R | ÷50 |
| 000CH~0010H | 保留 |  |  |  |  |
| 0011H | 报警信息 | Uint |  | R | 见 6.3 |
| 0012H~0014H | 保留 | Uint |  |  |  |
| 0015H | 开关状态 | Uint |  | R | 见 6.4 |

5.3 保护设置

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护设置 |  |  |  |  |  |
| 0016H | 长延时电流设定值 Ir1 | Uint | A | R/W | ×1 |
| 0017H | 长延时时间设定值 T1 | Uint | S | R/W | 见 6.5 |
| 0018H | 短延时电流设定值 Ir2 | Uint | A | R/W | ×1 |
| 0019H | 短延时时间设定值 T2 | Uint | S | R/W | 见 6.6 |
| 001AH | 瞬动电流设定值 Ir3 | Uint | A | R/W | ×1 |
| 001BH | 接地电流设定值 Ir4 | Uint | A | R/W | ×1 |

| 001CH | 接地时间设定值 Tg | Uint | S | R/W | 见 6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001DH | 保留（漏电电流，未用） |  |  |  |  |
| 001EH | 预报警时间设定值 Tp | Uint | S | R/W | 见 6.8 |
| 001FH | 预报警电流设定值 Ip | Uint | A | R/W | ×1 |

5.4 内部信息

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0020H～002AH | 保留（产品内部参数设置，请勿操作） |  |  |  |  |
| 0022H | 通讯地址 | Uint |  | R/W | 见 6.10 |

5.5 系统参数

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002BH | 分闸宽度 | Uint | S | R/W | ×0.02 |
| 002CH | 合闸宽度 | Uint | S | R/W | ×0.02 |
| 002DH | 生产日期(月－年) |  |  |  |  |
| 002EH | 波特率 | Uint |  | R/W | 见 6.9 |
| 002FH | 保留(生产编号) |  |  |  |  |
| 0030H | 遥控指令 |  |  | W | 0xFF00 分闸 0x00FF 合闸 |
| 0031H | 遥控预指令 |  |  |  |  |
| 0X0115H | 远程分励 |  |  |  | 0XAAAA 分励 |

5.6 故障记录

| 地址 | 定义 | 变量类型 | 单位 | 属性 | 变量格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0032H | 故障类型记录 |  |  | R | 见 6.2 |
| 0033H | 故障最大相电流记录 |  |  | R | ×1 |
| 0034H | 故障电流所在相记录 |  |  | R | 见 6.1 |
| 0035H | 故障时间记录 |  |  | R | ÷50 |

六、	数据类型说明

6.1 最大电流所在相

| Bit | A 相 | B 相 | C 相 | N 相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bit1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

6.2 故障类型

| Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | 值(Dec) | 故障类型 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无故障 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 瞬时故障 | I |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 漏电故障 | E |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 接地故障 | G |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 短延时故障 | S |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 长延时故障 | L |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 故障未读取 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 故障未读取 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 故障未读取 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 故障未读取 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 故障未读取 |  |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 故障未读取 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3 电网报警参数

| Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | 值(Dec) | 报警类型 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无报警 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 接地报警 | G |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 过载报警 | P |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 短延时报警 | S |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 长延时故障 | L |

6.4 控制器分合闸状态

| Bit11 | 值(Dec) | 开关状态 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 分闸状态 |
| 1 | 2048 | 合闸状态 |

6.5 长延时时间 TL(S)

| 值(Dec) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长延时时间设定值 | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | 150 |

6.6 短延时时间 TS(S)

| 值(Dec) | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短延时时间设定值 | OFF | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

6.7 接地时间 Tg(S)

| 值(Dec) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地时间设定值 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 报警 |

6.8 预报警时间 Tp(S)

| 值(Dec) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预报警时间设定值 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

6.9 通讯波特率

| 高字节 | 值(Dec) | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯波特率 | 4.8K | 9.6K | 19.2K |
| 低字节 | 保留（保持原值不变） |  |  |  |

6.10 通讯地址

| 高字节 | 通讯地址：范围：1~255 |
| --- | --- |
| 低字节 | 保留（保持原值不变） |